**Выполнение требований по устранению нарушений акта проверки отдела надзорной деятельности по г.Тулуну и Тулунскому району №158 от 29.07.2014г.**

1.Обеспечить здание наружным противопожарным водоснабжением для цели тушения пожаров.

Данный пункт не выполнен до настоящего времени, в связи с отсутствием финансирования мэрией г.Тулуна. Имеется решении Тулунского городского суда обязывающее МБОУ СОШ №7 установить пожарный гидрант на расстоянии 200 м от здания школы. По данному вопросу в мэрию г.Тулуна, ежеквартально начиная с 2013г направляются ходатайства с просьбой о выделении денежных средств. Ответа до настоящего времени нет.

2.Обеспечить здание исправными электрическими фонарями из расчёта 1 фонарь на 50 человек.

Данный пункт выполнен, фонари приобретены и находятся в исправном состоянии.

3.Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности (направление эвакуации людей при пожаре).

Данный пункт выполнен полностью. Знаки приобретены в организации ВДПО г.Тулуна в количестве 35 штук и развешены в соответствии с планом эвакуации поэтажно.

4. Закрыть защитными плафонами(колпаками) электросветильники эксплуатируемые в помещении подвала, предусмотренные конструкций.

Данный пункт выполнен полностью, электросветильники закрыты защитными стеклянными колпаками в количестве 12 штук.

5.Выполнить открытие дверей (первые створы) эвакуационного выхода из здания пристроя начальных классов.

Пункт выполнен полностью, двери перевешены и открываются по направлению движения людей из помещения, препятствий нет.

6.Установить двери, предусмотренных проектной документацией между коридором и фойе.

Пункт предусматривал установку дверей, однако проектной документации нет и по согласованию с органом пожарного надзора г.Тулуна дополнительных дверей установлено не будет.

7.В помещении спортзала обеспечить возможность открывания запоров дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа.

Пункт выполнен установлен цепочный запор для экстренного открывания двери изнутри без запора замков на случай возникновения пожара.

8.Демонтировать на путях эвакуации перед дверным проёмом тамбура металлическую трубу(отопления) препятствующую свободной эвакуации людей из фойе в тамбур 1 этаж.

Пункт выполнен, трубы выступающие перед тамбуром зацементированы и припятствий эвакуации людей перед выходом нет. Угол склона уменьшен до нулевой отметки .

9.Оборудовать помещение инвентарной (на первом этаже возле помещения спортзала)АПС.

Пункт выполнен, установлено 2 датчика АПС в данном помещении.